南方电网深圳供电局有限公司智能网关配套柜体技术规范书

深圳供电局有限公司

- 1、总则

- 1.1为保证充电设施配套视频监控系统建设，开展智能网关配套柜体及附件框架采购，包含柜体、直流电源单元、开关量采集单元等物资。本技术条件书适用于南方电网深圳供电局有限公司采购的智能网关配套柜体设备，提出了该设备构成部分的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求。

- 1.2 本技术条件书提出的是最低限度的技术要求。除本技术条件中规定的技术参数和要求外，其余均应遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位制（SI）。如果投标人有自己的标准或规范，应提供标准代号及其有关内容，并须经需方同意后方可采用，但原则上采用更高要求的标准。

- 1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术条件书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 1.4 本技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

- 1.5 本技术条件书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

- 1.6 本技术条件书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

- 1.7 投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术条件书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标方违约责任。

- 1.8 投标方应在投标技术部分按本技术条件书的要求如实详细的填写投标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

- 1.9 投标方应充分理解本技术条件书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术条件书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。本技术条件书的解释权属于南方电网深圳供电局有限公司。技术条件书未经南方电网深圳供电局有限公司同意，任何个人和单位不得做出任何修改。

- 1.10 直流电源单元和开关量采集单元可采用一体式也可采用分体式，报价都按2个物资进行单独报价，如为一体式结构，做点对点应答和填写附件1时需标识清楚。

- 2、应遵循的主要标准

除本技术条件特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术条件书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术条件书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术条件书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术条件书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术条件书：

GB14808—93 《交流高压接触器》

GB4208﹣2008 《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T20269﹣2006 《信息安全技术信息系统安全管理要求》

GB/T20270﹣2006 《信息安全技术网络基础安全技术要求》

GB/T20271﹣2006 《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》

GB/T 36478.1﹣2018 《物联网 信息交换和共享 第1部分：总体架构》

GB/T 36478.2﹣2018 《物联网 信息交换和共享 第2部分：通用技术要求》

DL/T 860﹣2004 《变电站通信网络和系统》

DL/T 720﹣2000 《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》

Q/CSG11109006﹣2013 《中国南方电网有限责任公司计量自动化终端外形结构规范》

Q/CSG110025﹣2012 《南方电网110kV及以下变电站计算机监控系统技术规范》

Q/CSG10703﹣2009 《110kV及以下配电网装备技术导则》

Q/CSG10012﹣2005 《中国南方电网城市配电网技术导则》

JB5777﹣91 《电力系统二次回路用控制及继电保护屏技术条件》

YD/T 2399﹣2012 《M2M应用通信协议技术要求》

YD/T 2437﹣2012 《物联网总体框架与技术要》求

YDB 062﹣2011 《泛在网术语》

YDB 101﹣2012 《物联网安全需求》

《中国南方电网继电保护故障信息系统通信与接口规范》

《中国南方电网公司110kV及以下配电网规划指导原则》

Q/CSG1203071-2020  《电网资产实物编码技术规范（试行）》

所有标准都应是最新版本，如标准间出现矛盾时，则按最新标准执行。

- 3、总体要求

- 3.1 使用条件

工作温度：-40～85℃

工作湿度：＜95%RH

大气压力： 86kPa～106kPa

输入电源：AC 220V±20%，50Hz

- 3.2 总体技术要求

终端通用技术参数如下：

抗干扰能力：EMC等级4

无线通讯距离：≥50米

无线通讯频段：不能选用315MHz

通讯接口：RS-485，RJ-45

通讯协议：Modbus RTU，TCP/IP（MQTT）

- 4、设备技术参数和功能要求

- 4.1 智能网关配套柜体

智能网关配套柜体内应配置电源管理保护开关（输入电压：≥400VAC，额定电流：10A，极数：2P）、可拆卸导轨、接线端子、调试电源插座等，内部预留配电智能网关、视频云节点（1U19英寸）、直流电源单元和开关量采集单元等安装位置及安装辅助部件。

- 4.1.1 技术要求

1）挂壁安装，预留孔洞可穿电源线、通信线和天线。

2）所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。

3）柜内的所有设备（包括继电器、控制开关、熔断器、空气开关、指示灯及其他独立安装的设备）均应有便于识别铭牌或标签。

4）一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘。端子排应根据功能分段排列，并加入可进行标注的隔离件，至少留有10%的备用端子，且可在必要时再增加。端子排间应留有足够的空间，便于外部电缆的连接。

5）卖方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。

6）预留足够长的导轨，便于设备安装。

- 4.1.2 技术参数

1）屏柜尺寸：宽高深不小于450*650*180mm且不大于600*700*300mm

2）屏柜颜色：RAL7035

3）屏柜厚度：≥1.2mm

4）敲落孔：≥8个

5）屏柜门锁：高强度锌合金连杆锁

6）屏柜丝印：丝印清晰

7）屏柜接地：机柜需配有接地柱或接地端子

- 4.1.3 其他要求

1）柜体进出线方式需满足下进下出的进出线方式，需在顶底板预留进出线敲落孔，并配置相应塔形密封圈。

2）柜体应设有上下对流的自然通风道，或有强制通风措施，以确保在正常环境温度下，所有电器设备的运行温度不超过其最高允许温度。

3）柜体配置防水密封胶条，防止雨水进入。

- 4.2 直流电源单元

主要功能：用于给电房内传感器、采集器、摄像机等设备供电,同时可选配开关量采集模块功能。

安装要求：安装于柜体内。

技术参数：

1）输入电压：85-264VAC

2）输出电压：同时支持输出DC12V和DC24V

3）输出电流：≥0-8.5A

4）额定功率：≥200W

5）效率：≥88%

6）保护：需具备过载、短路、过压保护

- 4.3 开关量采集单元

主要功能：将传感器I/O信号转换成数据通过RS485接口上送给网关。

安装要求：安装于柜体内。

技术参数：

1）供电电压：12VDC

2）信号：16路输入信号，全光电隔离

3）输入信号：5V-24VDC 高电平信号

4）物理接口：RS485接口

5）通信协议：支持Modbus-RTU

- 5、项目管理、技术文件、运输、质量保证、技术支持、售后服务

- 5.1 项目管理

框招有效期：框架协议生效时间（协议签订时间或上一个框架协议失效时间，以晚到者为准）至2025年6月30日。在招标公告、招标文件及合同条款中，明确各标包框架采购协议承诺的采购金额及允许上下限浮动比例和框架采购协议执行规则等内容。框架采购协议期限内，实际采购金额不少于承诺采购金额的80%且不超过150%。协议期届满，供应商实际采购金额在承诺采购金额上下限之间的，按期终止框架协议。协议期届满，实际采购金额未达到承诺采购金额下限的，应延长协议有效期,物资类项目延长期限原则上不超过一年，在延长期内实际采购金额达到承诺采购金额下限时立即终止框架协议。延长期满实际采购金额仍未达到承诺采购金额下限的，自动终止框架协议。协议期未满，供应商实际采购量达到承诺采购量上限时，才终止框架协议。当框架协议有效期内发生因取消中标资格等原因导致框架合同终止的供应商（下称终止合同供应商），且实际供应量未达到其所中标包预估采购金额且后续不再分配的，在本标的其他供应商（正常履约供应商）均已达到所中标包份额150%（即足额，此处的足额仅在重新分配时适用，实际供应份额按相关框架合同约定确定）的基础上，招标人可将终止合同供应商的剩余份额（剩余份额=100%-终止合同供应商供应商已供应比例-其他供应商足额比例）进行重新分配，如剩余份额小于等于0则不再重新分配。具体分配规则如下：按照参与分配供应商的中标比例，计算参与分配供应商的可分配比例；招标人向参与分配的供应商发出增加份额通知，参与分配的供应商应积极在要求的时间内进行响应。如有供应商逾期不响应或明确不响应的，则不向该供应商进行重新分配。招标人重新计算可分配比例，将剩余份额在响应的供应商中重新分配。如参与分配的供应商均不响应的，本标的剩余份额则进行重新招标，重新选定供应商。重新分配部分的物资单价、订单等要求，按参与分配供应商与招标人签署的框架合同之

约定执行。在合同有效期内，若南方电网公司将本项目物资品类纳入公司集团采购范围的，招标人（甲方）有权解除本合同，提前终止本合同权利义务，并不承担违约责任。

合同签订后，投标方应指定负责本项目的项目经理，配合投标方做好项目全过程技术服务。

- 5.2 技术文件

- 5.2.1 投标方在订货前向招标方提供一般性资料如：说明书、系统配置图和主要技术参数。

- 5.2.2 投标方提供的图纸、资料应满足设计、施工、调试及运行的需要。

- 5.3 运输和现场检验

投标方负责将设备运到指定地点。设备到货后，检验在现场进行，设备数量和质量逐项验收，如设备的数量和规格与合同不符，招标方有权拒收。本检验中，如发现明显或潜在的损坏，投标方自费负责补救，更换损坏的部件或设备。

到货期为接到订单合同后1个月内。

- 5.4 质量保证

- 5.4.1 投标方应保证其所提供的所有设备都是全新的，未使用过的，且按最佳方式进行设计和制造。采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合质量、规格和性能要求。

- 5.4.2 投标方应保证设备经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。投标方应承诺主要设备及部件的运行寿命不少于10年。由于投标方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的运行寿命期限内投标方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件、模板或整机。

- 5.4.3 投标方应对其整组设备在到货后提供不少于3年的“三包”质量保证。

- 5.4.4 投标方从其他厂商采购的软件和设备，一切质量、版权问题应由投标方负责。

- 5.4.5 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。

- 5.4.6 附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

- 5.5 技术支持

投标方需提供7×24小时技术支持与服务。设备出现故障时必须在24小时内对招标人所提出的维修要求做出响应，48小时内到达现场，对关键部件须在24小时内解决问题。

- 5.6 售后服务

现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，在保修期内，由于投标方设备质量问题而需要更换和修复的任何部件及维修费用由投标方承担。保修期后，对损坏零部件只收取零部件成本费，投标方需提供技术支持。

- 6、产品标志及资产编码

1）装置或主要附件应在明显位置设置清晰的永久性标志或标识；

2）产品和包装上的标志应包括：产品名称和型号、制造厂全称及商标和关键识别参数；

3）标志、标识应符合GB/T191的规定；

4）资产编码应符合Q/CSG1203071-2020电网资产实物编码技术规范（试行）的规定。

- 附件1 投标差异表（格式）

投标方要将响应文件中，与招标文件有差异之处，无论优于或劣于招标文件要求，均汇集成此表。

表1 投标差异表 （投标方填写）

投标方：

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件条款 | 响应文件条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无差异，也必须在上表中“偏差说明”一栏注明“无差异”字样。

投标方名称（电子签章）

二○XX年XX月XX日